## Consumo
Aveiro | Localidade: | Évora
Beja | Tensão do sistema: |  | 12 |  | Volts
Braga
Bragança | Tipo de Equipamento | [5 empty] | Unidades | Potência (W) | Horas de funcionamento (h) | Consumo (Wh)
Castelo Branco
Coimbra | Lâmpadas (Exterior) | [5 empty] | 2 | 20 | 3 | 120
Évora | Lâmpadas (Sala) | [5 empty] | 3 | 18 | 6 | 324
Faro | TV | [5 empty] | 1 | 40 | 3 | 120
Leiria | Frigorifico | [5 empty] | 1 | 75 | 8 | 600
Lisboa | Lâmpada (Cozinha) | [5 empty] | 1 | 18 | 3 | 54
Portalegre | Lâmpadas (Quartos) | [5 empty] | 2 | 8 | 0.45 | 7.2
Porto | Telecomunicações | [5 empty] | 1 | 100 | 0.57143 | 57.1429
Santarém
Setúbal
Viana do Castelo
Vila Real
Viseu
[6 empty] | Potência Total (W) |  | 343 | Consumo Total (Wh) | 1282.3429
| Rendimento (Perdas) |  |  | 78.06% |  |  |  |  | Consumo Real (Wh) | 1642.8258

## Dimensionamentos
Solar 70 Ah | AS20 | CML05
Solar 105 Ah | AS50 | CML10 | Dimensionamento das Baterias
Solar 140 Ah | AS75 | CML15
Solar 250 Ah | 160 | PL20
E 12-66 | 165 | PL40 | Marca: |  | AUTOSIL
E 12-110 | 170 | PL60 | Modelo: |  | E 12-150
E 12-150 | 175 | PR1210 | Tensão Nominal (V): |  |  |  | 12
E 12-195 | 180 | PR0303 | Capacidade Nominal (Ah): |  |  |  | 150
E 12-255 | 210 | PR0505 | Coeficiente de auto-descarga: |  |  |  | 0.001
SU1 SLD G | 215 | PR1010 | Profundidade de descarga: |  |  |  | 70%
8AU1 | 220 | PR1515 | Dias de Autonomia: |  |  |  | 17
M40 SLD G | 225 | PR2020
S22NF SLD G | 230 | PR3030
8A22NF | 235 | Solsum5.0c | Capacidade Útil (Wh) |  |  | Capacidade Nominal (Ah) |  |  | Nº de Baterias
M34 SLD G | 240 | Solsum6.6c
8G24 | AP-NB10W | Solsum 8.0c | 27928.0381 |  |  | 3324.7664 |  |  | 23
S24 SLD G | AP-NB20W | Solsum 8.8c |  |  |  |  | 22.1651
8A24 | AP-KC40W | Solsum 10.10c
8G27 | AP-BP55W | Alpha
S27 SLD G | AP-BP85W | Gamma | Dimensionamento dos Paineis
8A27 | ATI-123W | Sigma
S31 SLD G | BP SX 310 | Omega
8A31 | BP SX 320 | Tarom 235 | Marca: |  | BP Solar
S4D SLD G LTP | BP SX 330 | Tarom 245 | Modelo: |  | BP 380
8G4D LTP | BP 340 | Tarom 440 | Potência (Wp): |  |  |  | 80
8A4D LTP | BP 350 | Power Tarom 2070 | Vmp (V): |  |  |  | 17.6
8A8D LTP | BP 365 | Power Tarom 2140 | Voc (V): |  |  |  | 22.1
8G8D LTP | BP 375 | Power Tarom 4055 | Imp (A): |  |  |  | 4.55
S8D SLD G LTP | BP 380 | Power Tarom 4110 | Isc (A): |  |  |  | 4.8
UBU1 | BP 3110 | Power Tarom 4140
UB22NF | BP 3115 | C40
UB24 | BP 3125 | C60 | Energia do Painel (Wh) |  |  | Horas de Sol de Pico |  |  | Nº de Paineis
UB27 | BP 3130 | MX60
UB30H | BP 3135 | FLEXmax 80 | 1825.362 |  |  | 3.129 |  |  | 9
UB4D | BP 3155 | [5 empty] | 8.1023
UB8D | BP 3160N
DC17-12 | BP SX 3140
DC20-12 | BP SX 160B |  | Dimensionamento dos Reguladores
DC24-12 | BP SX 170B
DC26-12 | BP 175B
DC30-12A | BP SX 3190 |  | Marca: |  | Steca
DC30-12B | BP SX 3195 |  | Modelo: |  | PR1515
DC38-12 | BP SX 3200 |  | Rendimento: |  |  |  | 90%
DC40-12 | BP 3210N |  | Intensidade máx. (A): |  |  |  | 15
DC55-12 | BP 3230N
DC60-12 | EC-110-GL
DC65-12 | EC-115-GL |  | Intensidade das cargas (A) | Intensidade dos paineis (A) |  | Intensidade máx. do sistema (A) |  | Nº de Reguladores
DC70-12 | EC-120-GL
DC85-12 | ES-180 |  | 28.5833 | 60 |  | 60 |  | 4
DC90-12 | ES-190 | [5 empty] | 4
DC100-12 | ES-195
DC110-12A | GEPV-100
DC110-12B | GEPV-200
DC120-12 | KC40T
DC130-12 | KC50T
DC135-12 | KC65T
DC150-12 | KC85T
DC180-12 | KC130GHT
DC200-12 | KC175GHT
DC210-12 | KC200GHT
DC240-12 | MF110EC3
DC260-12 | MF155EB3
MF165EB3
MF170UD4
MF175UD4
MF180UD4
MF185UD4
UD190MF5
PM0020
PM0040
PM0045
PM0060
HIP-180BA3
HIP-186BA3
HIP-190BA3
HIP-195BA3
HIP-200BA3
HIP-205BA3
NE-80U1
ND-123U1
ND-N2ECU
NE-165U1
NE-170U1
NE-175U1
ND-208U1
ND-216U2
ST20
150-C
160-C
165-C
175-C
SW50 mono/RD094
SW75 mono/R5E
SW80 mono/R5E
SW85 mono/R5E
SW155 mono
SW160 mono
SW165 mono
SW165 mono/P
SW170 mono
SW175 mono
SW175 mono/P
SW180 mono
SW185 mono
SW200 poly
SW205 poly
SW210 poly
SW215 poly
SW220 poly
SW225 poly
STP006S
STP008S
STP010S
STP012S
STP018
STP020
STP022
STP028
STP030
STP032
STP034
STP035
STP040
STP045
STP070
STP075
STP080
STP085
STP110
STP120
STP130
STP140
STP155S
STP160S
STP165S
STP170S
STP175S
SC3-6V
SC3-12V
OEM5
SC6-6V
SC6-12V
OEM10
SC12-6V
SC12-12V
SC18
OEM20
SC24
OEM40
SW50C
SW55
SW60
SW75A
SW80A
SW90C
SW100C
YL10
YL20
YL30
YL40
YL65
YL70
YL75
YL80
YL120
YL175
SPR90
SPR95
UPE 5
USP 10
USP 15
UPE 20
UPV 37
USP 45
UPE 75
USP 135

## Materiais (hidden)
Modelo | Marca | Tensão Nominal (V) | Capacidade Nominal (Ah) |  | Coeficiente de auto-descarga |  |  | Profundidade de descarga |  | Preço (S\ IVA)
Solar 70 Ah | DETA | 12 | 70 |  | 0.0013333 |  |  | 70%
Solar 105 Ah | DETA | 12 | 105 |  | 0.0013333 |  |  | 70%
Solar 140 Ah | DETA | 12 | 150 |  | 0.0013333 |  |  | 70%
Solar 250 Ah | DETA | 12 | 250 |  | 0.0013333 |  |  | 70%
E 12-66 | AUTOSIL | 12 | 66 |  | 0.001 |  |  | 70%
E 12-110 | AUTOSIL | 12 | 110 |  | 0.001 |  |  | 70%
E 12-150 | AUTOSIL | 12 | 150 |  | 0.001 |  |  | 70%
E 12-195 | AUTOSIL | 12 | 195 |  | 0.001 |  |  | 70%
E 12-255 | AUTOSIL | 12 | 255 |  | 0.001 |  |  | 70%
SU1 SLD G | DEKA | 12 | 36.5 |  | 0.0013333 |  |  | 70%
8AU1 | DEKA | 12 | 37 |  | 0.0013333 |  |  | 70%
M40 SLD G | DEKA | 12 | 48 |  | 0.0013333 |  |  | 70%
S22NF SLD G | DEKA | 12 | 58.2 |  | 0.0013333 |  |  | 70%
8A22NF | DEKA | 12 | 63 |  | 0.0013333 |  |  | 70%
M34 SLD G | DEKA | 12 | 70 |  | 0.0013333 |  |  | 70%
8G24 | DEKA | 12 | 84 |  | 0.0013333 |  |  | 70%
S24 SLD G | DEKA | 12 | 84.5 |  | 0.0013333 |  |  | 70%
8A24 | DEKA | 12 | 91 |  | 0.0013333 |  |  | 70%
8G27 | DEKA | 12 | 99 |  | 0.0013333 |  |  | 70%
S27 SLD G | DEKA | 12 | 99.5 |  | 0.0013333 |  |  | 70%
8A27 | DEKA | 12 | 106 |  | 0.0013333 |  |  | 70%
S31 SLD G | DEKA | 12 | 108 |  | 0.0013333 |  |  | 70%
8A31 | DEKA | 12 | 116.2 |  | 0.0013333 |  |  | 70%
S4D SLD G LTP | DEKA | 12 | 210 |  | 0.0013333 |  |  | 70%
8G4D LTP | DEKA | 12 | 210 |  | 0.0013333 |  |  | 70%
8A4D LTP | DEKA | 12 | 216 |  | 0.0013333 |  |  | 70%
8A8D LTP | DEKA | 12 | 257 |  | 0.0013333 |  |  | 70%
8G8D LTP | DEKA | 12 | 265 |  | 0.0013333 |  |  | 70%
S8D SLD G LTP | DEKA | 12 | 265 |  | 0.0013333 |  |  | 70%
UBU1 | UNIVERSAL | 12 | 21 |  | 0.0013333 |  |  | 70%
UB22NF | UNIVERSAL | 12 | 33.5 |  | 0.0013333 |  |  | 70%
UB24 | UNIVERSAL | 12 | 48.5 |  | 0.0013333 |  |  | 70%
UB27 | UNIVERSAL | 12 | 57 |  | 0.0013333 |  |  | 70%
UB30H | UNIVERSAL | 12 | 64.5 |  | 0.0013333 |  |  | 70%
UB4D | UNIVERSAL | 12 | 122 |  | 0.0013333 |  |  | 70%
UB8D | UNIVERSAL | 12 | 150 |  | 0.0013333 |  |  | 70%
DC17-12 | FULLRIVER | 12 | 17 |  | 0.0013333 |  |  | 70%
DC20-12 | FULLRIVER | 12 | 20 |  | 0.0013333 |  |  | 70%
DC24-12 | FULLRIVER | 12 | 24 |  | 0.0013333 |  |  | 70%
DC26-12 | FULLRIVER | 12 | 26 |  | 0.0013333 |  |  | 70%
DC30-12A | FULLRIVER | 12 | 30 |  | 0.0013333 |  |  | 70%
DC30-12B | FULLRIVER | 12 | 30 |  | 0.0013333 |  |  | 70%
DC38-12 | FULLRIVER | 12 | 38 |  | 0.0013333 |  |  | 70%
DC40-12 | FULLRIVER | 12 | 40 |  | 0.0013333 |  |  | 70%
DC55-12 | FULLRIVER | 12 | 55 |  | 0.0013333 |  |  | 70%
DC60-12 | FULLRIVER | 12 | 60 |  | 0.0013333 |  |  | 70%
DC65-12 | FULLRIVER | 12 | 65 |  | 0.0013333 |  |  | 70%
DC70-12 | FULLRIVER | 12 | 70 |  | 0.0013333 |  |  | 70%
DC85-12 | FULLRIVER | 12 | 85 |  | 0.0013333 |  |  | 70%
DC90-12 | FULLRIVER | 12 | 90 |  | 0.0013333 |  |  | 70%
DC100-12 | FULLRIVER | 12 | 100 |  | 0.0013333 |  |  | 70%
DC110-12A | FULLRIVER | 12 | 110 |  | 0.0013333 |  |  | 70%
DC110-12B | FULLRIVER | 12 | 110 |  | 0.0013333 |  |  | 70%
DC120-12 | FULLRIVER | 12 | 120 |  | 0.0013333 |  |  | 70%
DC130-12 | FULLRIVER | 12 | 130 |  | 0.0013333 |  |  | 70%
DC135-12 | FULLRIVER | 12 | 135 |  | 0.0013333 |  |  | 70%
DC150-12 | FULLRIVER | 12 | 150 |  | 0.0013333 |  |  | 70%
DC180-12 | FULLRIVER | 12 | 180 |  | 0.0013333 |  |  | 70%
DC200-12 | FULLRIVER | 12 | 200 |  | 0.0013333 |  |  | 70%
DC210-12 | FULLRIVER | 12 | 210 |  | 0.0013333 |  |  | 70%
DC240-12 | FULLRIVER | 12 | 240 |  | 0.0013333 |  |  | 70%
DC260-12 | FULLRIVER | 12 | 260 |  | 0.0013333 |  |  | 70%
Modelo | Marca | Potência (Wp) | Vmp (V) | Voc (V) |  | Imp (A) |  |  | Isc (A) | Preço (S\ IVA)
AS20 | Advent | 25 | 16.5 | 21.2 |  | 1.5 |  |  | 1.7
AS50 | Advent | 50 | 16.5 | 21.2 |  | 3 |  |  | 3.4
AS75 | Advent | 75 | 16.7 | 21.5 |  | 4.8 |  |  | 5.1
160 | Advent | 160 | 32.7 | 42.7 |  | 4.9 |  |  | 5.37
165 | Advent | 165 | 33.4 | 42.8 |  | 4.95 |  |  | 5.52
170 | Advent | 170 | 34 | 42.9 |  | 5.01 |  |  | 5.66
175 | Advent | 175 | 34.3 | 43 |  | 5.12 |  |  | 5.76
180 | Advent | 180 | 34.6 | 43.1 |  | 5.22 |  |  | 5.9
210 | Advent | 210 | 28.43 | 35.1 |  | 7.39 |  |  | 8.23
215 | Advent | 215 | 28.74 | 35.4 |  | 7.49 |  |  | 8.27
220 | Advent | 220 | 29.06 | 35.7 |  | 7.62 |  |  | 8.4
225 | Advent | 225 | 29.34 | 36 |  | 7.75 |  |  | 8.52
230 | Advent | 230 | 29.66 | 36.3 |  | 7.83 |  |  | 8.57
235 | Advent | 235 | 29.69 | 36.3 |  | 7.93 |  |  | 8.64
240 | Advent | 240 | 30.01 | 36.6 |  | 7.99 |  |  | 8.69
AP-NB10W | Alps | 10 | 17.4 | 21.5 |  | 0.59 |  |  | 0.65
AP-NB20W | Alps | 20 | 17.4 | 21.6 |  | 1.41 |  |  | 1.15
AP-KC40W | Alps | 40 | 17.4 | 21.7 |  | 2.48 |  |  | 2.65
AP-BP55W | Alps | 55 | 17.4 | 21.4 |  | 3.16 |  |  | 3.4
AP-BP85W | Alps | 85 | 17.4 | 22 |  | 4.9 |  |  | 5.4
ATI-123W | Alps | 123 | 17.2 | 22.1 |  | 7.2 |  |  | 7.54
BP SX 310 | BP Solar | 10 | 16.8 | 21 |  | 0.59 |  |  | 0.69
BP SX 320 | BP Solar | 20 | 16.8 | 21 |  | 1.19 |  |  | 1.29
BP SX 330 | BP Solar | 30 | 16.8 | 21 |  | 1.78 |  |  | 1.94
BP 340 | BP Solar | 40 | 17.3 | 21.8 |  | 2.31 |  |  | 2.54
BP 350 | BP Solar | 50 | 17.3 | 21.8 |  | 2.89 |  |  | 3.17
BP 365 | BP Solar | 65 | 17.6 | 22.1 |  | 3.69 |  |  | 3.99
BP 375 | BP Solar | 75 | 17.3 | 21.8 |  | 4.3 |  |  | 4.7
BP 380 | BP Solar | 80 | 17.6 | 22.1 |  | 4.55 |  |  | 4.8
BP 3110 | BP Solar | 110 | 16.9 | 21.6 |  | 6.5 |  |  | 7.4
BP 3115 | BP Solar | 115 | 17.1 | 21.8 |  | 6.7 |  |  | 7.5
BP 3125 | BP Solar | 125 | 17.4 | 22 |  | 7.2 |  |  | 8.1
BP 3130 | BP Solar | 130 | 17.4 | 22 |  | 7.5 |  |  | 8.2
BP 3135 | BP Solar | 135 | 17.4 | 22.1 |  | 7.7 |  |  | 8.4
BP 3155 | BP Solar | 155 | 34.9 | 43.9 |  | 4.5 |  |  | 4.8
BP 3160N | BP Solar | 160 | 35.1 | 44.2 |  | 4.6 |  |  | 4.8
BP SX 3140 | BP Solar | 140 | 17.5 | 22 |  | 8 |  |  | 8.2
BP SX 160B | BP Solar | 160 | 35 | 43.6 |  | 4.6 |  |  | 4.8
BP SX 170B | BP Solar | 170 | 35.4 | 43.6 |  | 4.8 |  |  | 5
BP 175B | BP Solar | 175 | 35.8 | 44.2 |  | 4.9 |  |  | 5.4
BP SX 3190 | BP Solar | 190 | 24.3 | 30.6 |  | 7.82 |  |  | 8.5
BP SX 3195 | BP Solar | 195 | 24.4 | 30.7 |  | 7.96 |  |  | 8.6
BP SX 3200 | BP Solar | 200 | 24.5 | 30.8 |  | 8.16 |  |  | 8.7
BP 3210N | BP Solar | 210 | 28.9 | 36.1 |  | 7.3 |  |  | 8.2
BP 3230N | BP Solar | 230 | 29.2 | 36.4 |  | 7.9 |  |  | 8.7
EC-110-GL | Evergreen Solar | 110 | 17 | 21.3 |  | 6.47 |  |  | 7.48
EC-115-GL | Evergreen Solar | 115 | 17.1 | 21.3 |  | 6.73 |  |  | 7.62
EC-120-GL | Evergreen Solar | 120 | 17.6 | 21.5 |  | 6.82 |  |  | 7.68
ES-180 | Evergreen Solar | 180 | 25.9 | 32.6 |  | 6.95 |  |  | 7.78
ES-190 | Evergreen Solar | 190 | 26.7 | 32.8 |  | 7.12 |  |  | 8.05
ES-195 | Evergreen Solar | 195 | 27.1 | 32.9 |  | 7.2 |  |  | 8.15
GEPV-100 | GE Energy | 100 | 16.1 | 20.6 |  | 6.2 |  |  | 7.1
GEPV-200 | GE Energy | 200 | 26.3 | 32.9 |  | 7.6 |  |  | 8.1
KC40T | Kyocera | 43 | 17.4 | 21.7 |  | 2.48 |  |  | 2.65
KC50T | Kyocera | 54 | 17.4 | 21.7 |  | 3.11 |  |  | 3.31
KC65T | Kyocera | 65 | 17.4 | 21.7 |  | 3.75 |  |  | 3.99
KC85T | Kyocera | 87 | 17.4 | 21.7 |  | 5.02 |  |  | 5.34
KC130GHT | Kyocera | 130 | 17.6 | 21.9 |  | 7.39 |  |  | 8.02
KC175GHT | Kyocera | 175 | 23.6 | 29.2 |  | 7.42 |  |  | 8.09
KC200GHT | Kyocera | 200 | 26.3 | 32.9 |  | 7.61 |  |  | 8.21
MF110EC3 | Mitsubishi | 110 | 17.1 | 21.2 |  | 6.43 |  |  | 7.16
MF155EB3 | Mitsubishi | 155 | 23.4 | 30 |  | 6.62 |  |  | 7.32
MF165EB3 | Mitsubishi | 165 | 24.2 | 30.4 |  | 6.83 |  |  | 7.36
MF170UD4 | Mitsubishi | 170 | 23.7 | 29.9 |  | 7.19 |  |  | 7.83
MF175UD4 | Mitsubishi | 175 | 23.9 | 30.2 |  | 7.32 |  |  | 7.93
MF180UD4 | Mitsubishi | 180 | 24.2 | 30.4 |  | 7.45 |  |  | 8.03
MF185UD4 | Mitsubishi | 185 | 24.4 | 30.6 |  | 7.58 |  |  | 8.13
UD190MF5 | Mitsubishi | 190 | 24.7 | 30.8 |  | 7.71 |  |  | 8.23
PM0020 | Photon | 20 | 16.5 | 20 |  | 1.22 |  |  | 1.36
PM0040 | Photon | 40 | 16.5 | 20 |  | 2.43 |  |  | 2.72
PM0045 | Photon | 45 | 16.4 | 20 |  | 2.74 |  |  | 3.05
PM0060 | Photon | 60 | 16 | 20 |  | 3.75 |  |  | 4.17
HIP-180BA3 | Sanyo | 180 | 54 | 66.4 |  | 3.33 |  |  | 3.65
HIP-186BA3 | Sanyo | 186 | 54.4 | 67 |  | 3.42 |  |  | 3.71
HIP-190BA3 | Sanyo | 190 | 54.8 | 67.5 |  | 3.47 |  |  | 3.75
HIP-195BA3 | Sanyo | 195 | 55.3 | 68.1 |  | 3.53 |  |  | 3.79
HIP-200BA3 | Sanyo | 200 | 55.8 | 68.7 |  | 3.59 |  |  | 3.83
HIP-205BA3 | Sanyo | 205 | 56.7 | 68.8 |  | 3.62 |  |  | 3.84
NE-80U1 | Sharp | 80 | 17.1 | 21.3 |  | 4.67 |  |  | 5.3
ND-123U1 | Sharp | 123 | 17.2 | 21.3 |  | 7.16 |  |  | 8.1
ND-N2ECU | Sharp | 142 | 20 | 24.9 |  | 7.11 |  |  | 7.92
NE-165U1 | Sharp | 165 | 34.6 | 43.1 |  | 4.77 |  |  | 5.46
NE-170U1 | Sharp | 170 | 34.8 | 43.2 |  | 4.9 |  |  | 5.47
NE-175U1 | Sharp | 175 | 35.4 | 44.4 |  | 4.95 |  |  | 5.55
ND-208U1 | Sharp | 208 | 28.5 | 36.1 |  | 7.3 |  |  | 8.13
ND-216U2 | Sharp | 216 | 28.71 | 36.3 |  | 7.53 |  |  | 8.35
ST20 | Shell | 20 | 15.6 | 22.9 |  | 1.29 |  |  | 1.54
150-C | Shell | 150 | 33 | 42.6 |  | 4.55 |  |  | 5.1
160-C | Shell | 160 | 34 | 43.1 |  | 4.71 |  |  | 5.2
165-C | Shell | 165 | 35 | 44.5 |  | 4.72 |  |  | 5.4
175-C | Shell | 175 | 35.4 | 44.6 |  | 4.95 |  |  | 5.43
SW50 mono/RD094 | SolarWorld | 50 | 16.7 | 21 |  | 2.99 |  |  | 3.4
SW75 mono/R5E | SolarWorld | 75 | 17.3 | 21.7 |  | 4.34 |  |  | 4.8
SW80 mono/R5E | SolarWorld | 80 | 17.5 | 21.9 |  | 4.58 |  |  | 5
SW85 mono/R5E | SolarWorld | 85 | 17.8 | 22.1 |  | 4.78 |  |  | 5.2
SW155 mono | SolarWorld | 155 | 34.8 | 43.6 |  | 4.46 |  |  | 4.9
SW160 mono | SolarWorld | 160 | 35 | 43.8 |  | 4.58 |  |  | 5
SW165 mono | SolarWorld | 165 | 35.3 | 44 |  | 4.68 |  |  | 5.1
SW165 mono/P | SolarWorld | 165 | 35 | 44.5 |  | 4.72 |  |  | 5.4
SW170 mono | SolarWorld | 170 | 35.5 | 44.2 |  | 4.79 |  |  | 5.2
SW175 mono | SolarWorld | 175 | 35.8 | 44.4 |  | 4.89 |  |  | 5.3
SW175 mono/P | SolarWorld | 175 | 35.8 | 44.6 |  | 4.95 |  |  | 5.43
SW180 mono | SolarWorld | 180 | 36 | 44.6 |  | 5.01 |  |  | 5.4
SW185 mono | SolarWorld | 185 | 36.3 | 44.8 |  | 5.1 |  |  | 5.5
SW200 poly | SolarWorld | 200 | 28.3 | 36.1 |  | 7.07 |  |  | 7.7
SW205 poly | SolarWorld | 205 | 28.5 | 36.2 |  | 7.2 |  |  | 7.8
SW210 poly | SolarWorld | 210 | 28.7 | 36.4 |  | 7.32 |  |  | 7.9
SW215 poly | SolarWorld | 215 | 28.9 | 36.5 |  | 7.44 |  |  | 8
SW220 poly | SolarWorld | 220 | 29.2 | 36.6 |  | 7.54 |  |  | 8.8
SW225 poly | SolarWorld | 225 | 29.5 | 36.8 |  | 7.63 |  |  | 8.17
STP006S | Suntech | 6 | 16.6 | 21 |  | 0.36 |  |  | 0.42
STP008S | Suntech | 8 | 16.8 | 21.4 |  | 0.48 |  |  | 0.54
STP010S | Suntech | 10 | 17.2 | 21.6 |  | 0.58 |  |  | 0.66
STP012S | Suntech | 12 | 17.6 | 21.9 |  | 0.68 |  |  | 0.7
STP018 | Suntech | 18 | 16.6 | 21 |  | 1.08 |  |  | 1.24
STP020 | Suntech | 20 | 16.8 | 21.2 |  | 1.19 |  |  | 1.32
STP022 | Suntech | 22 | 17.1 | 21.6 |  | 1.29 |  |  | 1.41
STP028 | Suntech | 28 | 17 | 21 |  | 1.65 |  |  | 1.88
STP030 | Suntech | 30 | 17.2 | 21.6 |  | 1.74 |  |  | 1.93
STP032 | Suntech | 32 | 17.2 | 21.6 |  | 1.86 |  |  | 1.97
STP034 | Suntech | 34 | 17.6 | 21.6 |  | 1.93 |  |  | 2.02
STP035 | Suntech | 35 | 17 | 21 |  | 2.06 |  |  | 2.38
STP040 | Suntech | 40 | 17.2 | 21.6 |  | 2.32 |  |  | 2.62
STP045 | Suntech | 45 | 17.6 | 21.9 |  | 2.56 |  |  | 2.7
STP070 | Suntech | 70 | 16.6 | 21 |  | 4.22 |  |  | 4.78
STP075 | Suntech | 75 | 16.6 | 21 |  | 4.52 |  |  | 5
STP080 | Suntech | 80 | 16.8 | 21.2 |  | 4.76 |  |  | 5.12
STP085 | Suntech | 85 | 17.1 | 21.4 |  | 4.97 |  |  | 5.32
STP110 | Suntech | 110 | 17 | 21 |  | 6.47 |  |  | 7.48
STP120 | Suntech | 120 | 17.2 | 21.6 |  | 6.98 |  |  | 7.7
STP130 | Suntech | 130 | 17.2 | 21.8 |  | 7.56 |  |  | 7.85
STP140 | Suntech | 140 | 17.6 | 22.1 |  | 7.95 |  |  | 8.1
STP155S | Suntech | 155 | 34.4 | 43.2 |  | 4.51 |  |  | 4.9
STP160S | Suntech | 160 | 34.4 | 43.2 |  | 4.65 |  |  | 5
STP165S | Suntech | 165 | 34.8 | 43.6 |  | 4.74 |  |  | 5.04
STP170S | Suntech | 170 | 35.2 | 43.8 |  | 4.83 |  |  | 5.14
STP175S | Suntech | 175 | 35.2 | 44.2 |  | 4.95 |  |  | 5.2
SC3-6V | SunWize | 3 | 9.34 | 11.2 |  | 0.3 |  |  | 0.33
SC3-12V | SunWize | 3 | 18.7 | 22.4 |  | 0.15 |  |  | 0.16
OEM5 | SunWize | 5 | 16.4 | 20.5 |  | 0.31 |  |  | 0.38
SC6-6V | SunWize | 6 | 9.34 | 11.2 |  | 0.61 |  |  | 0.65
SC6-12V | SunWize | 6 | 18.7 | 22.4 |  | 0.3 |  |  | 0.33
OEM10 | SunWize | 10 | 16.4 | 21 |  | 0.61 |  |  | 0.7
SC12-6V | SunWize | 12 | 9.34 | 11.2 |  | 1.28 |  |  | 1.37
SC12-12V | SunWize | 12 | 18.7 | 22.4 |  | 0.62 |  |  | 0.66
SC18 | SunWize | 18 | 18.7 | 22.4 |  | 0.93 |  |  | 0.99
OEM20 | SunWize | 20 | 16.5 | 21 |  | 1.22 |  |  | 1.38
SC24 | SunWize | 24 | 18.7 | 22.4 |  | 1.24 |  |  | 1.32
OEM40 | SunWize | 40 | 16.7 | 21 |  | 2.4 |  |  | 2.68
SW50C | SunWize | 50 | 16.4 | 21 |  | 3.05 |  |  | 3.4
SW55 | SunWize | 55 | 16.7 | 21 |  | 3.3 |  |  | 3.65
SW60 | SunWize | 60 | 16.7 | 21 |  | 3.6 |  |  | 3.95
SW75A | SunWize | 75 | 16.7 | 22.5 |  | 4.5 |  |  | 4.83
SW80A | SunWize | 80 | 17 | 22.5 |  | 4.7 |  |  | 5.08
SW90C | SunWize | 90 | 22.5 | 28 |  | 4 |  |  | 4.5
SW100C | SunWize | 100 | 23 | 28.5 |  | 4.35 |  |  | 5
YL10 | Yingli | 10 | 17.5 | 21 |  | 0.57 |  |  | 0.66
YL20 | Yingli | 20 | 17.5 | 21 |  | 1.1 |  |  | 1.3
YL30 | Yingli | 30 | 17.5 | 21 |  | 1.7 |  |  | 2
YL40 | Yingli | 50 | 17.5 | 22 |  | 2.9 |  |  | 3.2
YL65 | Yingli | 65 | 17.5 | 22 |  | 3.7 |  |  | 4.1
YL70 | Yingli | 70 | 17.5 | 22 |  | 4 |  |  | 44
YL75 | Yingli | 75 | 17.5 | 22 |  | 4.3 |  |  | 4.7
YL80 | Yingli | 80 | 17.5 | 22 |  | 4.6 |  |  | 5.1
YL120 | Yingli | 120 | 17 | 22 |  | 6.9 |  |  | 7.8
YL175 | Yingli | 175 | 23.5 | 29.5 |  | 7.5 |  |  | 8
SPR90 | SunPower | 90 | 17.7 | 21.2 |  | 5.1 |  |  | 5.5
SPR95 | SunPower | 95 | 17.5 | 21.2 |  | 5.45 |  |  | 5.85
UPE 5 | Phaesun | 5 | 16.9 | 20.5 |  | 0.3 |  |  | 0.34
USP 10 | Phaesun | 10 | 16.9 | 20.5 |  | 0.59 |  |  | 0.68
USP 15 | Phaesun | 15 | 16.9 | 20.5 |  | 0.89 |  |  | 1.01
UPE 20 | Phaesun | 20 | 16.9 | 20.5 |  | 1.18 |  |  | 1.36
UPV 37 | Phaesun | 37 | 16.9 | 20.5 |  | 2.13 |  |  | 2.45
USP 45 | Phaesun | 45 | 16.9 | 20.5 |  | 2.59 |  |  | 3.1
UPE 75 | Phaesun | 75 | 17.1 | 21 |  | 4.39 |  |  | 5.02
USP 135 | Phaesun | 140 | 34.2 | 42 |  | 4.09 |  |  | 4.79
Modelo | Marca | Rendimento | Intensidade máx. (A) | Tensão (V) |  |  | Preço (S\ IVA)
CML05 | Phocos | 90% | 5 | 12/24
CML10 | Phocos | 90% | 10 | 12/24
CML15 | Phocos | 90% | 15 | 12/24
PL20 | Phocos | 90% | 20 | 12/24/32/36/48
PL40 | Phocos | 90% | 40 | 12/24/32/36/48
PL60 | Phocos | 90% | 60 | 12/24/32/36/58
PR1210 | Phocos | 90% | 10 | 12
PR0303 | Steca | 90% | 3 | 12
PR0505 | Steca | 90% | 5 | 12
PR1010 | Steca | 90% | 10 | 12/24
PR1515 | Steca | 90% | 15 | 12/24
PR2020 | Steca | 90% | 20 | 12/24
PR3030 | Steca | 90% | 30 | 12/24
Solsum5.0c | Steca | 90% | 5 | 12/24
Solsum6.6c | Steca | 90% | 6 | 12/24
Solsum 8.0c | Steca | 90% | 8 | 12/24
Solsum 8.8c | Steca | 90% | 8 | 12/24
Solsum 10.10c | Steca | 90% | 10 | 12/24
Alpha | Steca | 90% | 8 | 12/24
Gamma | Steca | 90% | 12 | 12/24
Sigma | Steca | 90% | 20 | 12/24
Omega | Steca | 90% | 30 | 12/24
Tarom 235 | Steca | 90% | 35 | 12/24
Tarom 245 | Steca | 90% | 45 | 12/24
Tarom 440 | Steca | 90% | 40 | 48
Power Tarom 2070 | Steca | 90% | 70 | 12/24
Power Tarom 2140 | Steca | 90% | 140 | 12/24
Power Tarom 4055 | Steca | 90% | 55 | 48
Power Tarom 4110 | Steca | 90% | 110 | 48
Power Tarom 4140 | Steca | 90% | 140 | 48
C40 | Trace | 90% | 40 | 12/24/48
C60 | Trace | 90% | 60 | 12/24
MX60 | OutBack | 90% | 60 | 12/24/32/36/48/54/60
FLEXmax 80 | OutBack | 90% | 80 | 12/24/36/48/60

## Latitudes e Calculos (hidden)
|  | Latitude | Inclinação
| Aveiro | 40 | 55 |  |  | 38 | LAT38º
| Beja | 38 | 55 |  |  | 39 | LAT39º
| Braga | 41 | 60 |  |  | 40 | LAT40º
| Bragança | 41 | 60 |  |  | 41 | LAT41º
| Castelo Branco | 39 | 55
| Coimbra | 40 | 55
| Évora | 38 | 55
| Faro | 37 | 55
| Leiria | 39 | 55
| Lisboa | 38 | 55
| Portalegre | 40 | 55
| Porto | 41 | 60
| Santarém | 39 | 55
| Setúbal | 38 | 55
| Viana do Castelo | 41 | 60
| Vila Real | 41 | 60
| Viseu | 40 | 55
[6 empty] | Latitude | Inclinação (Todo Ano) | K
|  | H | H (Limpo) | H (Sujo)
|  | 7.2 | 7.56 | 6.84 |  | 38 | 53 | 1.49
[6 empty] | LAT38º | 55
|  | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. | MAXIMO
LAT38º0 | 0 | [12 empty] | 1 | bar: Jan. to 55 Dez.
LAT38º5 | 5 | 1.07 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.05 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.08
LAT38º10 | 10 | 1.13 | 1.11 | 1.08 | 1.05 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.05 | 1.09 | 1.14 | 1.16 | 1.16 | 1.16
LAT38º15 | 15 | 1.19 | 1.15 | 1.11 | 1.06 | 1.03 | 1.01 | 1.03 | 1.07 | 1.13 | 1.19 | 1.23 | 1.22 | 1.23
LAT38º20 | 20 | 1.24 | 1.19 | 1.13 | 1.07 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.07 | 1.15 | 1.24 | 1.3 | 1.29 | 1.3
LAT38º25 | 25 | 1.28 | 1.22 | 1.14 | 1.07 | 1.01 | 0.99 | 1.01 | 1.08 | 1.17 | 1.28 | 1.35 | 1.34 | 1.35
LAT38º30 | 30 | 1.31 | 1.24 | 1.15 | 1.06 | 0.99 | 0.97 | 0.99 | 1.07 | 1.18 | 1.31 | 1.4 | 1.38 | 1.4
LAT38º35 | 35 | 1.34 | 1.25 | 1.15 | 1.04 | 0.96 | 0.94 | 0.97 | 1.05 | 1.19 | 1.34 | 1.43 | 1.42 | 1.43
LAT38º40 | 40 | 1.36 | 1.26 | 1.14 | 1.02 | 0.93 | 0.9 | 0.93 | 1.03 | 1.18 | 1.35 | 1.46 | 1.45 | 1.46
LAT38º45 | 45 | 1.37 | 1.26 | 1.13 | 0.99 | 0.89 | 0.86 | 0.89 | 1 | 1.17 | 1.36 | 1.48 | 1.47 | 1.48
LAT38º50 | 50 | 1.37 | 1.25 | 1.1 | 0.96 | 0.85 | 0.81 | 0.85 | 0.97 | 1.15 | 1.35 | 1.49 | 1.48 | 1.49
LAT38º55 | 55 | 1.36 | 1.23 | 1.07 | 0.91 | 0.8 | 0.75 | 0.8 | 0.92 | 1.12 | 1.34 | 1.49 | 1.48 | 1.49
LAT38º60 | 60 | 1.35 | 1.21 | 1.04 | 0.86 | 0.74 | 0.69 | 0.74 | 0.87 | 1.08 | 1.32 | 1.48 | 1.47 | 1.48
LAT38º65 | 65 | 1.33 | 1.18 | 0.99 | 0.81 | 0.68 | 0.63 | 0.68 | 0.82 | 1.04 | 1.29 | 1.46 | 1.45 | 1.46
LAT38º70 | 70 | 1.29 | 1.14 | 0.94 | 0.75 | 0.61 | 0.56 | 0.61 | 0.76 | 0.98 | 1.25 | 1.43 | 1.42 | 1.43
LAT38º75 | 75 | 1.25 | 1.09 | 0.89 | 0.69 | 0.54 | 0.49 | 0.54 | 0.69 | 0.93 | 1.2 | 1.39 | 1.39 | 1.39
LAT38º80 | 80 | 1.21 | 1.04 | 0.83 | 0.62 | 0.47 | 0.42 | 0.47 | 0.62 | 0.86 | 1.14 | 1.34 | 1.34 | 1.34
LAT38º85 | 85 | 1.15 | 0.98 | 0.76 | 0.55 | 0.4 | 0.34 | 0.39 | 0.55 | 0.79 | 1.08 | 1.29 | 1.29 | 1.29
LAT38º90 | 90 | 1.09 | 0.91 | 0.69 | 0.47 | 0.32 | 0.26 | 0.31 | 0.47 | 0.72 | 1.01 | 1.22 | 1.23 | 1.23

## H (hidden)
VALOR DE H - Energia expressa em Mj, que incide sobre um metro quadrado de superfície horizontal num dia médio de cada mês
(MJ/m2) | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. | Pior Mês
Aveiro | 6.2 | 9.1 | 12.2 | 17.6 | 20.7 | 22.1 | 23.9 | 21.7 | 15.8 | 11.4 | 7.6 | 5.9 | 5.9
Beja | 8.1 | 10.9 | 14.6 | 19.4 | 24.1 | 26 | 27.7 | 25 | 18.8 | 13.1 | 9.2 | 7.4 | 7.4
Braga | 5.9 | 8.7 | 12.3 | 17.2 | 20.3 | 22.6 | 24.2 | 21.7 | 15.6 | 11 | 7.2 | 5.5 | 5.5
Bragança | 5.9 | 9.1 | 13.2 | 17.1 | 20.9 | 24.2 | 25.6 | 22.9 | 16.3 | 10.9 | 7.1 | 5.1 | 5.1
Castelo Branco | 7.1 | 9.9 | 13.6 | 18.5 | 22.4 | 25 | 27 | 24.4 | 17.4 | 12.3 | 8.3 | 6.5 | 6.5
Coimbra | 6.5 | 9.5 | 12.6 | 18 | 21.3 | 23 | 24.7 | 22.6 | 16.4 | 11.8 | 7.9 | 6.2 | 6.2
Évora | 7.9 | 10.8 | 14.6 | 19.2 | 23.8 | 26.3 | 27.9 | 25.2 | 18.6 | 12.9 | 9 | 7.2 | 7.2
Faro | 8 | 10.7 | 14.2 | 19.7 | 24 | 26.7 | 27.6 | 25.6 | 18.6 | 13.3 | 9.4 | 7.8 | 7.8
Leiria | 6.8 | 9.8 | 13 | 18.2 | 21.8 | 23.5 | 24.6 | 22.6 | 16.7 | 12 | 8.2 | 6.5 | 6.5
Lisboa | 7.3 | 10.3 | 13.7 | 18.8 | 23 | 24.9 | 26.5 | 24.4 | 17.7 | 12.5 | 8.7 | 7 | 7
Portalegre | 7.6 | 10.4 | 14.4 | 18.9 | 23.2 | 25.8 | 27.5 | 24.8 | 18.1 | 12.7 | 8.7 | 6.8 | 6.8
Porto | 6 | 8.8 | 12.2 | 17.3 | 20.3 | 22.3 | 24.1 | 21.6 | 15.5 | 11 | 7.3 | 5.6 | 5.6
Santarém | 7.2 | 10.2 | 13.5 | 18.6 | 22.6 | 25.2 | 27 | 24.8 | 17.5 | 12.4 | 8.5 | 6.8 | 6.8
Setúbal | 7.4 | 10.4 | 13.8 | 19 | 23.3 | 26 | 27.3 | 24.9 | 18 | 12.7 | 8.8 | 7.1 | 7.1
Viana do Castelo | 5.9 | 8.5 | 12.6 | 17 | 19.9 | 22.8 | 23.6 | 21.2 | 16.3 | 10.7 | 7 | 5.3 | 5.3
Vila Real | 5.9 | 8.9 | 12.4 | 17.4 | 20.7 | 23.3 | 24.6 | 22.2 | 16 | 11.1 | 7.3 | 5.5 | 5.5
Viseu | 6.3 | 9.2 | 12.5 | 17.8 | 21.1 | 23.1 | 25.4 | 22.9 | 16.2 | 11.5 | 7.6 | 5.9 | 5.9

## K (hidden)
Factor "k"
|  | Inclinação | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. | MAXIMO
LAT27º0 | LAT27º | 0 | [12 empty] | 1 | bar: Jan. to Dez.
LAT27º5 | LAT27º | 5 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 1.01 | 1.03 | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.06
LAT27º10 | LAT27º | 10 | 1.1 | 1.08 | 1.05 | 1.02 | 1 | 0.99 | 1 | 1.02 | 1.06 | 1.09 | 1.12 | 1.11 | 1.12
LAT27º15 | LAT27º | 15 | 1.14 | 1.1 | 1.06 | 1.02 | 0.99 | 0.97 | 0.99 | 1.02 | 1.07 | 1.13 | 1.16 | 1.16 | 1.16
LAT27º20 | LAT27º | 20 | 1.17 | 1.13 | 1.07 | 1.01 | 0.97 | 0.95 | 0.97 | 1.01 | 1.08 | 1.16 | 1.21 | 1.2 | 1.21
LAT27º25 | LAT27º | 25 | 1.19 | 1.14 | 1.07 | 1 | 0.94 | 0.92 | 0.94 | 1 | 1.09 | 1.18 | 1.24 | 1.24 | 1.24
LAT27º30 | LAT27º | 30 | 1.21 | 1.15 | 1.06 | 0.98 | 0.91 | 0.88 | 0.91 | 0.95 | 1.08 | 1.19 | 1.26 | 1.26 | 1.26
LAT27º35 | LAT27º | 35 | 1.22 | 1.15 | 1.05 | 0.95 | 0.87 | 0.84 | 0.87 | 0.95 | 1.07 | 1.2 | 1.28 | 1.28 | 1.28
LAT27º40 | LAT27º | 40 | 1.22 | 1.14 | 1.03 | 0.91 | 0.83 | 0.79 | 0.83 | 0.92 | 1.05 | 1.19 | 1.29 | 1.29 | 1.29
LAT27º45 | LAT27º | 45 | 1.22 | 1.12 | 1.03 | 0.87 | 0.78 | 0.74 | 0.78 | 0.88 | 1.02 | 1.18 | 1.29 | 1.29 | 1.29
LAT27º50 | LAT27º | 50 | 1.21 | 1.1 | 0.97 | 0.83 | 0.72 | 0.68 | 0.72 | 0.83 | 0.99 | 1.16 | 1.28 | 1.28 | 1.28
LAT27º55 | LAT27º | 55 | 1.19 | 1.07 | 0.93 | 0.78 | 0.66 | 0.62 | 0.66 | 0.78 | 0.95 | 1.13 | 1.26 | 1.27 | 1.27
LAT27º60 | LAT27º | 60 | 1.16 | 1.04 | 0.88 | 0.72 | 0.6 | 0.55 | 0.6 | 0.72 | 0.9 | 1.1 | 1.24 | 1.24 | 1.24
LAT27º65 | LAT27º | 65 | 1.13 | 1 | 0.83 | 0.66 | 0.53 | 0.48 | 0.53 | 0.66 | 0.85 | 1.06 | 1.2 | 1.21 | 1.21
LAT27º70 | LAT27º | 70 | 1.09 | 0.95 | 0.78 | 0.6 | 0.46 | 0.41 | 0.45 | 0.59 | 0.75 | 1.01 | 1.16 | 1.17 | 1.17
LAT27º75 | LAT27º | 75 | 1.04 | 0.9 | 0.71 | 0.53 | 0.39 | 0.33 | 0.38 | 0.52 | 0.73 | 0.95 | 1.11 | 1.13 | 1.13
LAT27º80 | LAT27º | 80 | 0.98 | 0.84 | 0.65 | 0.45 | 0.31 | 0.26 | 0.3 | 0.45 | 0.66 | 0.85 | 1.06 | 1.08 | 1.08
LAT27º85 | LAT27º | 85 | 0.93 | 0.78 | 0.58 | 0.38 | 0.23 | 0.18 | 0.22 | 0.37 | 0.58 | 0.82 | 1 | 1.02 | 1.02
LAT27º90 | LAT27º | 90 | 0.86 | 0.71 | 0.51 | 0.3 | 0.15 | 0.1 | 0.14 | 0.29 | 0.51 | 0.75 | 0.93 | 0.95 | 0.95
LAT28º0 | LAT28º | 0 | [12 empty] | 1 | bar: Jan. to Dez.
LAT28º5 | LAT28º | 5 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 1.02 | 1.03 | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.06
LAT28º10 | LAT28º | 10 | 1.1 | 1.08 | 1.05 | 1.02 | 1 | 0.99 | 1 | 1.02 | 1.06 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | 1.12
LAT28º15 | LAT28º | 15 | 1.14 | 1.11 | 1.07 | 1.02 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 1.03 | 1.08 | 1.13 | 1.17 | 1.17 | 1.17
LAT28º20 | LAT28º | 20 | 1.17 | 1.13 | 1.08 | 1.02 | 0.97 | 0.95 | 0.97 | 1.02 | 1.09 | 1.16 | 1.21 | 1.21 | 1.21
LAT28º25 | LAT28º | 25 | 1.2 | 1.15 | 1.08 | 1 | 0.95 | 0.93 | 0.95 | 1.01 | 1.09 | 1.19 | 1.25 | 1.24 | 1.25
LAT28º30 | LAT28º | 30 | 1.22 | 1.15 | 1.07 | 0.98 | 0.92 | 0.89 | 0.92 | 0.99 | 1.09 | 1.2 | 1.27 | 1.27 | 1.27
LAT28º35 | LAT28º | 35 | 1.23 | 1.16 | 1.06 | 0.96 | 0.88 | 0.85 | 0.88 | 0.96 | 1.08 | 1.21 | 1.29 | 1.29 | 1.29
LAT28º40 | LAT28º | 40 | 1.24 | 1.15 | 1.04 | 0.92 | 0.84 | 0.8 | 0.84 | 0.93 | 1.06 | 1.21 | 1.3 | 1.3 | 1.3
LAT28º45 | LAT28º | 45 | 1.23 | 1.14 | 1.01 | 0.89 | 0.79 | 0.75 | 0.79 | 0.89 | 1.04 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3
LAT28º50 | LAT28º | 50 | 1.22 | 1.12 | 0.98 | 0.84 | 0.73 | 0.69 | 0.73 | 0.84 | 1 | 1.18 | 1.3 | 1.3 | 1.3
LAT28º55 | LAT28º | 55 | 1.2 | 1.09 | 0.94 | 0.79 | 0.68 | 0.63 | 0.67 | 0.79 | 0.96 | 1.15 | 1.28 | 1.28 | 1.28
LAT28º60 | LAT28º | 60 | 1.18 | 1.05 | 0.9 | 0.73 | 0.61 | 0.57 | 0.61 | 0.73 | 0.92 | 1.12 | 1.26 | 1.26 | 1.26
LAT28º65 | LAT28º | 65 | 1.14 | 1.01 | 0.85 | 0.67 | 0.55 | 0.5 | 0.54 | 0.67 | 0.86 | 1.08 | 1.22 | 1.23 | 1.23
LAT28º70 | LAT28º | 70 | 1.1 | 0.97 | 0.79 | 0.61 | 0.48 | 0.42 | 0.47 | 0.6 | 0.81 | 1.03 | 1.18 | 1.19 | 1.19
LAT28º75 | LAT28º | 75 | 1.06 | 0.91 | 0.73 | 0.54 | 0.4 | 0.35 | 0.39 | 0.53 | 0.74 | 0.97 | 1.14 | 1.15 | 1.15
LAT28º80 | LAT28º | 80 | 1 | 0.86 | 0.66 | 0.47 | 0.33 | 0.27 | 0.32 | 0.46 | 0.67 | 0.91 | 1.08 | 1.1 | 1.1
LAT28º85 | LAT28º | 85 | 0.94 | 0.79 | 0.59 | 0.39 | 0.25 | 0.19 | 0.24 | 0.38 | 0.6 | 0.84 | 1.02 | 1.04 | 1.04
LAT28º90 | LAT28º | 90 | 0.88 | 0.72 | 0.52 | 0.32 | 0.17 | 0.11 | 0.16 | 0.31 | 0.53 | 0.77 | 0.95 | 0.98 | 0.98
LAT29º0 | LAT29º | 0 | [12 empty] | 1 | bar: Jan. to Dez.
LAT29º5 | LAT29º | 5 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 1.02 | 1.03 | 1.05 | 1.07 | 1.06 | 1.07
LAT29º10 | LAT29º | 10 | 1.1 | 1.08 | 1.05 | 1.02 | 1 | 0.99 | 1 | 1.03 | 1.06 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | 1.12
LAT29º15 | LAT29º | 15 | 1.15 | 1.11 | 1.07 | 1.03 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 1.03 | 1.08 | 1.14 | 1.18 | 1.17 | 1.18
LAT29º20 | LAT29º | 20 | 1.18 | 1.14 | 1.08 | 1.02 | 0.98 | 0.96 | 0.98 | 1.03 | 1.1 | 1.17 | 1.22 | 1.22 | 1.22
LAT29º25 | LAT29º | 25 | 1.21 | 1.15 | 1.08 | 1.01 | 0.95 | 0.93 | 0.95 | 1.01 | 1.1 | 1.2 | 1.26 | 1.25 | 1.26
LAT29º30 | LAT29º | 30 | 1.23 | 1.16 | 1.08 | 0.99 | 0.92 | 0.9 | 0.92 | 1 | 1.1 | 1.21 | 1.28 | 1.28 | 1.28
LAT29º35 | LAT29º | 35 | 1.24 | 1.17 | 1.07 | 0.97 | 0.89 | 0.86 | 0.89 | 0.97 | 1.09 | 1.22 | 1.3 | 1.3 | 1.3
LAT29º40 | LAT29º | 40 | 1.25 | 1.16 | 1.05 | 0.93 | 0.85 | 0.81 | 0.85 | 0.94 | 1.07 | 1.22 | 1.32 | 1.31 | 1.32
LAT29º45 | LAT29º | 45 | 1.24 | 1.15 | 1.02 | 0.9 | 0.8 | 0.76 | 0.8 | 0.9 | 1.05 | 1.21 | 1.32 | 1.32 | 1.32
LAT29º50 | LAT29º | 50 | 1.23 | 1.13 | 0.99 | 0.85 | 0.75 | 0.71 | 0.74 | 0.85 | 1.02 | 1.19 | 1.31 | 1.31 | 1.31
LAT29º55 | LAT29º | 55 | 1.22 | 1.1 | 0.95 | 0.8 | 0.69 | 0.64 | 0.68 | 0.8 | 0.98 | 1.17 | 1.3 | 1.3 | 1.3
LAT29º60 | LAT29º | 60 | 1.19 | 1.07 | 0.91 | 0.75 | 0.63 | 0.58 | 0.62 | 0.75 | 0.93 | 1.14 | 1.28 | 1.28 | 1.28
LAT29º65 | LAT29º | 65 | 1.16 | 1.03 | 0.86 | 0.69 | 0.56 | 0.51 | 0.55 | 0.69 | 0.88 | 1.1 | 1.24 | 1.25 | 1.25
LAT29º70 | LAT29º | 70 | 1.12 | 0.98 | 0.8 | 0.62 | 0.49 | 0.44 | 0.48 | 0.62 | 0.82 | 1.05 | 1.2 | 1.22 | 1.22
LAT29º75 | LAT29º | 75 | 1.07 | 0.93 | 0.74 | 0.55 | 0.42 | 0.36 | 0.41 | 0.55 | 0.76 | 0.99 | 1.16 | 1.17 | 1.17
LAT29º80 | LAT29º | 80 | 1.02 | 0.87 | 0.68 | 0.48 | 0.34 | 0.28 | 0.33 | 0.48 | 0.69 | 0.93 | 1.1 | 1.12 | 1.12
LAT29º85 | LAT29º | 85 | 0.96 | 0.81 | 0.61 | 0.41 | 0.26 | 0.21 | 0.25 | 0.4 | 0.62 | 0.87 | 1.04 | 1.06 | 1.06
LAT29º90 | LAT29º | 90 | 0.9 | 0.74 | 0.54 | 0.33 | 0.18 | 0.13 | 0.17 | 0.32 | 0.54 | 0.79 | 0.97 | 1 | 1
LAT30º0 | LAT30º | 0 | [12 empty] | 1 | bar: Jan. to Dez.
LAT30º5 | LAT30º | 5 | 1.06 | 1.05 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.04 | 1.06 | 1.07 | 1.07 | 1.07
LAT30º10 | LAT30º | 10 | 1.11 | 1.08 | 1.06 | 1.03 | 1 | 1 | 1 | 1.03 | 1.07 | 1.1 | 1.13 | 1.12 | 1.13
LAT30º15 | LAT30º | 15 | 1.15 | 1.12 | 1.07 | 1.03 | 1 | 0.98 | 1 | 1.03 | 1.09 | 1.15 | 1.18 | 1.18 | 1.18
LAT30º20 | LAT30º | 20 | 1.19 | 1.14 | 1.09 | 1.03 | 0.98 | 0.96 | 0.98 | 1.03 | 1.1 | 1.18 | 1.23 | 1.22 | 1.23
LAT30º25 | LAT30º | 25 | 1.22 | 1.16 | 1.09 | 1.02 | 0.96 | 0.94 | 0.96 | 1.02 | 1.11 | 1.2 | 1.27 | 1.26 | 1.27
LAT30º30 | LAT30º | 30 | 1.24 | 1.17 | 1.09 | 1 | 0.93 | 0.91 | 0.93 | 1 | 1.11 | 1.2 | 1.3 | 1.29 | 1.3
LAT30º35 | LAT30º | 35 | 1.25 | 1.17 | 1.08 | 0.97 | 0.9 | 0.87 | 0.9 | 0.98 | 1.1 | 1.23 | 1.32 | 1.31 | 1.32
LAT30º40 | LAT30º | 40 | 1.26 | 1.17 | 1.06 | 0.94 | 0.86 | 0.82 | 0.85 | 0.95 | 1.08 | 1.23 | 1.33 | 1.33 | 1.33
LAT30º45 | LAT30º | 45 | 1.26 | 1.16 | 1.04 | 0.91 | 0.81 | 0.77 | 0.81 | 0.91 | 1.06 | 1.22 | 1.33 | 1.33 | 1.33
LAT30º50 | LAT30º | 50 | 1.25 | 1.14 | 1 | 0.86 | 0.76 | 0.72 | 0.75 | 0.87 | 1.03 | 1.21 | 1.33 | 1.33 | 1.33
LAT30º55 | LAT30º | 55 | 1.23 | 1.12 | 0.97 | 0.81 | 0.7 | 0.66 | 0.7 | 0.82 | 0.99 | 1.19 | 1.32 | 1.32 | 1.32
LAT30º60 | LAT30º | 60 | 1.21 | 1.08 | 0.92 | 0.76 | 0.64 | 0.59 | 0.63 | 0.76 | 0.95 | 1.15 | 1.3 | 1.3 | 1.3
LAT30º65 | LAT30º | 65 | 1.18 | 1.04 | 0.87 | 0.7 | 0.57 | 0.52 | 0.57 | 0.7 | 0.9 | 1.11 | 1.27 | 1.27 | 1.27
LAT30º70 | LAT30º | 70 | 1.14 | 1 | 0.82 | 0.64 | 0.5 | 0.45 | 0.5 | 0.63 | 0.84 | 1.07 | 1.23 | 1.24 | 1.24
LAT30º75 | LAT30º | 75 | 1.09 | 0.95 | 0.76 | 0.57 | 0.43 | 0.38 | 0.42 | 0.56 | 0.78 | 1.01 | 1.18 | 1.19 | 1.19
LAT30º80 | LAT30º | 80 | 1.04 | 0.89 | 0.69 | 0.5 | 0.35 | 0.3 | 0.35 | 0.49 | 0.71 | 0.95 | 1.13 | 1.14 | 1.14
LAT30º85 | LAT30º | 85 | 0.98 | 0.83 | 0.63 | 0.42 | 0.28 | 0.22 | 0.27 | 0.42 | 0.64 | 0.89 | 1.07 | 1.09 | 1.09
LAT30º90 | LAT30º | 90 | 0.92 | 0.76 | 0.55 | 0.35 | 0.2 | 0.14 | 0.19 | 0.34 | 0.56 | 0.81 | 1 | 1.02 | 1.02
LAT35º0 | LAT35º | 0 | [12 empty] | 1 | bar: Jan. to Dez.
LAT35º5 | LAT35º | 5 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.03 | 1.04 | 1.06 | 1.08 | 1.07 | 1.08
LAT35º10 | LAT35º | 10 | 1.12 | 1.1 | 1.07 | 1.04 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.04 | 1.08 | 1.12 | 1.15 | 1.14 | 1.15
LAT35º15 | LAT35º | 15 | 1.17 | 1.14 | 1.09 | 1.05 | 1.02 | 1 | 1.02 | 1.05 | 1.11 | 1.17 | 1.21 | 1.21 | 1.21
LAT35º20 | LAT35º | 20 | 1.22 | 1.17 | 1.11 | 1.05 | 1.01 | 0.99 | 1.01 | 1.06 | 1.13 | 1.22 | 1.27 | 1.26 | 1.27
LAT35º25 | LAT35º | 25 | 1.25 | 1.2 | 1.12 | 1.05 | 0.99 | 0.97 | 0.99 | 1.05 | 1.15 | 1.25 | 1.32 | 1.31 | 1.32
LAT35º30 | LAT35º | 30 | 1.28 | 1.21 | 1.13 | 1.04 | 0.97 | 0.94 | 0.97 | 1.04 | 1.15 | 1.28 | 1.36 | 1.35 | 1.36
LAT35º35 | LAT35º | 35 | 1.31 | 1.22 | 1.12 | 1.02 | 0.94 | 0.91 | 0.94 | 1.02 | 1.15 | 1.29 | 1.39 | 1.38 | 1.39
LAT35º40 | LAT35º | 40 | 1.32 | 1.23 | 1.11 | 0.99 | 0.9 | 0.87 | 0.9 | 1 | 1.14 | 1.3 | 1.41 | 1.4 | 1.41
LAT35º45 | LAT35º | 45 | 1.33 | 1.22 | 1.09 | 0.96 | 0.86 | 0.82 | 0.86 | 0.97 | 1.13 | 1.3 | 1.42 | 1.41 | 1.42
LAT35º50 | LAT35º | 50 | 1.32 | 1.21 | 1.07 | 0.92 | 0.81 | 0.77 | 0.81 | 0.93 | 1.1 | 1.3 | 1.43 | 1.42 | 1.43
LAT35º55 | LAT35º | 55 | 1.31 | 1.19 | 1.03 | 0.87 | 0.76 | 0.72 | 0.76 | 0.88 | 1.07 | 1.28 | 1.42 | 1.41 | 1.42
LAT35º60 | LAT35º | 60 | 1.29 | 1.16 | 0.99 | 0.82 | 0.7 | 0.66 | 0.7 | 0.83 | 1.03 | 1.25 | 1.41 | 1.4 | 1.41
LAT35º65 | LAT35º | 65 | 1.27 | 1.12 | 0.95 | 0.77 | 0.64 | 0.59 | 0.64 | 0.77 | 0.98 | 1.22 | 1.38 | 1.38 | 1.38
LAT35º70 | LAT35º | 70 | 1.23 | 1.08 | 0.9 | 0.71 | 0.57 | 0.52 | 0.57 | 0.71 | 0.93 | 1.18 | 1.35 | 1.35 | 1.35
LAT35º75 | LAT35º | 75 | 1.19 | 1.03 | 0.84 | 0.64 | 0.5 | 0.45 | 0.5 | 0.64 | 0.87 | 1.13 | 1.31 | 1.31 | 1.31
LAT35º80 | LAT35º | 80 | 1.14 | 0.98 | 0.78 | 0.57 | 0.43 | 0.37 | 0.42 | 0.57 | 0.8 | 1.07 | 1.26 | 1.26 | 1.26
LAT35º85 | LAT35º | 85 | 1.09 | 0.92 | 0.71 | 0.5 | 0.34 | 0.29 | 0.34 | 0.5 | 0.73 | 1 | 1.2 | 1.21 | 1.21
LAT35º90 | LAT35º | 90 | 1.02 | 0.85 | 0.64 | 0.42 | 0.27 | 0.21 | 0.26 | 0.42 | 0.66 | 0.93 | 1.13 | 1.15 | 1.15
LAT36º0 | LAT36º | 0 | [12 empty] | 1 | bar: Jan. to Dez.
LAT36º5 | LAT36º | 5 | 1.07 | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.03 | 1.05 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.08
LAT36º10 | LAT36º | 10 | 1.13 | 1.1 | 1.07 | 1.04 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.05 | 1.08 | 1.13 | 1.15 | 1.15 | 1.15
LAT36º15 | LAT36º | 15 | 1.18 | 1.14 | 1.1 | 1.05 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.06 | 1.12 | 1.18 | 1.22 | 1.21 | 1.22
LAT36º20 | LAT36º | 20 | 1.22 | 1.18 | 1.12 | 1.06 | 1.01 | 0.99 | 1.01 | 1.06 | 1.14 | 1.22 | 1.28 | 1.27 | 1.28
LAT36º25 | LAT36º | 25 | 1.26 | 1.2 | 1.13 | 1.05 | 1 | 0.98 | 1 | 1.06 | 1.16 | 1.26 | 1.33 | 1.32 | 1.33
LAT36º30 | LAT36º | 30 | 1.29 | 1.22 | 1.13 | 1.04 | 0.98 | 0.95 | 0.98 | 1.05 | 1.16 | 1.29 | 1.37 | 1.36 | 1.37
LAT36º35 | LAT36º | 35 | 1.32 | 1.23 | 1.13 | 1.02 | 0.95 | 0.92 | 0.95 | 1.03 | 1.16 | 1.31 | 1.4 | 1.39 | 1.4
LAT36º40 | LAT36º | 40 | 1.33 | 1.24 | 1.12 | 1 | 0.91 | 0.88 | 0.91 | 1.01 | 1.16 | 1.32 | 1.43 | 1.41 | 1.43
LAT36º45 | LAT36º | 45 | 1.34 | 1.23 | 1.1 | 0.97 | 0.87 | 0.84 | 0.87 | 0.98 | 1.14 | 1.32 | 1.44 | 1.43 | 1.44
LAT36º50 | LAT36º | 50 | 1.34 | 1.22 | 1.08 | 0.93 | 0.82 | 0.78 | 0.82 | 0.94 | 1.12 | 1.31 | 1.45 | 1.44 | 1.45
LAT36º55 | LAT36º | 55 | 1.33 | 1.22 | 1.05 | 0.89 | 0.77 | 0.73 | 0.77 | 0.9 | 1.08 | 1.3 | 1.44 | 1.43 | 1.44
LAT36º60 | LAT36º | 60 | 1.31 | 1.17 | 1.01 | 0.84 | 0.71 | 0.67 | 0.71 | 0.84 | 1.05 | 1.27 | 1.43 | 1.42 | 1.43
LAT36º65 | LAT36º | 65 | 1.29 | 1.14 | 0.96 | 0.78 | 0.65 | 0.6 | 0.65 | 0.79 | 1 | 1.24 | 1.41 | 1.4 | 1.41
LAT36º70 | LAT36º | 70 | 1.25 | 1.1 | 0.91 | 0.72 | 0.59 | 0.53 | 0.58 | 0.73 | 0.95 | 1.2 | 1.37 | 1.37 | 1.37
LAT36º75 | LAT36º | 75 | 1.21 | 1.05 | 0.85 | 0.66 | 0.52 | 0.46 | 0.51 | 0.66 | 0.89 | 1.15 | 1.33 | 1.33 | 1.33
LAT36º80 | LAT36º | 80 | 1.16 | 1 | 0.79 | 0.59 | 0.44 | 0.39 | 0.44 | 0.59 | 0.82 | 1.09 | 1.28 | 1.29 | 1.29
LAT36º85 | LAT36º | 85 | 1.11 | 0.94 | 0.73 | 0.52 | 0.37 | 0.31 | 0.36 | 0.51 | 0.75 | 1.03 | 1.23 | 1.23 | 1.23
LAT36º90 | LAT36º | 90 | 1.05 | 0.87 | 0.65 | 0.44 | 0.29 | 0.23 | 0.28 | 0.44 | 0.68 | 0.96 | 1.16 | 1.17 | 1.17
LAT37º0 | LAT37º | 0 | [12 empty] | 1 | bar: Jan. to Dez.
LAT37º5 | LAT37º | 5 | 1.07 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.05 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.08
LAT37º10 | LAT37º | 10 | 1.13 | 1.1 | 1.08 | 1.05 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.05 | 1.09 | 1.13 | 1.16 | 1.15 | 1.16
LAT37º15 | LAT37º | 15 | 1.18 | 1.15 | 1.1 | 1.06 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.06 | 1.12 | 1.19 | 1.23 | 1.22 | 1.23
LAT37º20 | LAT37º | 20 | 1.23 | 1.18 | 1.12 | 1.06 | 1.02 | 1 | 1.02 | 1.07 | 1.15 | 1.23 | 1.29 | 1.28 | 1.29
LAT37º25 | LAT37º | 25 | 1.27 | 1.21 | 1.14 | 1.06 | 1 | 0.98 | 1 | 1.07 | 1.16 | 1.27 | 1.34 | 1.33 | 1.34
LAT37º30 | LAT37º | 30 | 1.3 | 1.23 | 1.14 | 1.05 | 0.98 | 0.96 | 0.98 | 1.06 | 1.17 | 1.3 | 1.38 | 1.37 | 1.38
LAT37º35 | LAT37º | 35 | 1.33 | 1.24 | 1.14 | 1.03 | 0.96 | 0.93 | 0.96 | 1.04 | 1.17 | 1.32 | 1.42 | 1.41 | 1.42
LAT37º40 | LAT37º | 40 | 1.35 | 1.25 | 1.13 | 1.01 | 0.92 | 0.89 | 0.92 | 1.02 | 1.17 | 1.34 | 1.44 | 1.43 | 1.44
LAT37º45 | LAT37º | 45 | 1.35 | 1.25 | 1.11 | 0.98 | 0.88 | 0.85 | 0.88 | 0.99 | 1.15 | 1.34 | 1.46 | 1.45 | 1.46
LAT37º50 | LAT37º | 50 | 1.35 | 1.24 | 1.09 | 0.94 | 0.84 | 0.8 | 0.84 | 0.95 | 1.13 | 1.33 | 1.47 | 1.46 | 1.47
LAT37º55 | LAT37º | 55 | 1.35 | 1.22 | 1.06 | 0.9 | 0.78 | 0.74 | 0.78 | 0.91 | 1.1 | 1.32 | 1.47 | 1.45 | 1.47
LAT37º60 | LAT37º | 60 | 1.33 | 1.19 | 1.02 | 0.85 | 0.73 | 0.68 | 0.73 | 0.86 | 1.06 | 1.32 | 1.45 | 1.44 | 1.45
LAT37º65 | LAT37º | 65 | 1.31 | 1.16 | 0.98 | 0.8 | 0.67 | 0.62 | 0.66 | 0.8 | 1.02 | 1.26 | 1.43 | 1.42 | 1.43
LAT37º70 | LAT37º | 70 | 1.27 | 1.12 | 0.93 | 0.74 | 0.6 | 0.55 | 0.6 | 0.74 | 0.97 | 1.22 | 1.41 | 1.4 | 1.41
LAT37º75 | LAT37º | 75 | 1.23 | 1.07 | 0.87 | 0.67 | 0.53 | 0.48 | 0.53 | 0.68 | 0.91 | 1.17 | 1.36 | 1.36 | 1.36
LAT37º80 | LAT37º | 80 | 1.19 | 1.02 | 0.81 | 0.6 | 0.46 | 0.4 | 0.45 | 0.6 | 0.84 | 1.12 | 1.31 | 1.31 | 1.31
LAT37º85 | LAT37º | 85 | 1.13 | 0.96 | 0.74 | 0.53 | 0.38 | 0.32 | 0.38 | 0.53 | 0.77 | 1.05 | 1.26 | 1.26 | 1.26
LAT37º90 | LAT37º | 90 | 1.07 | 0.89 | 0.67 | 0.46 | 0.3 | 0.25 | 0.3 | 0.45 | 0.7 | 0.98 | 1.19 | 1.2 | 1.2
LAT38º0 | LAT38º | 0 | [12 empty] | 1 | bar: Jan. to Dez.
LAT38º5 | LAT38º | 5 | 1.07 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.05 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.08
LAT38º10 | LAT38º | 10 | 1.13 | 1.11 | 1.08 | 1.05 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.05 | 1.09 | 1.14 | 1.16 | 1.16 | 1.16
LAT38º15 | LAT38º | 15 | 1.19 | 1.15 | 1.11 | 1.06 | 1.03 | 1.01 | 1.03 | 1.07 | 1.13 | 1.19 | 1.23 | 1.22 | 1.23
LAT38º20 | LAT38º | 20 | 1.24 | 1.19 | 1.13 | 1.07 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.07 | 1.15 | 1.24 | 1.3 | 1.29 | 1.3
LAT38º25 | LAT38º | 25 | 1.28 | 1.22 | 1.14 | 1.07 | 1.01 | 0.99 | 1.01 | 1.08 | 1.17 | 1.28 | 1.35 | 1.34 | 1.35
LAT38º30 | LAT38º | 30 | 1.31 | 1.24 | 1.15 | 1.06 | 0.99 | 0.97 | 0.99 | 1.07 | 1.18 | 1.31 | 1.4 | 1.38 | 1.4
LAT38º35 | LAT38º | 35 | 1.34 | 1.25 | 1.15 | 1.04 | 0.96 | 0.94 | 0.97 | 1.05 | 1.19 | 1.34 | 1.43 | 1.42 | 1.43
LAT38º40 | LAT38º | 40 | 1.36 | 1.26 | 1.14 | 1.02 | 0.93 | 0.9 | 0.93 | 1.03 | 1.18 | 1.35 | 1.46 | 1.45 | 1.46
LAT38º45 | LAT38º | 45 | 1.37 | 1.26 | 1.13 | 0.99 | 0.89 | 0.86 | 0.89 | 1 | 1.17 | 1.36 | 1.48 | 1.47 | 1.48
LAT38º50 | LAT38º | 50 | 1.37 | 1.25 | 1.1 | 0.96 | 0.85 | 0.81 | 0.85 | 0.97 | 1.15 | 1.35 | 1.49 | 1.48 | 1.49
LAT38º55 | LAT38º | 55 | 1.36 | 1.23 | 1.07 | 0.91 | 0.8 | 0.75 | 0.8 | 0.92 | 1.12 | 1.34 | 1.49 | 1.48 | 1.49
LAT38º60 | LAT38º | 60 | 1.35 | 1.21 | 1.04 | 0.86 | 0.74 | 0.69 | 0.74 | 0.87 | 1.08 | 1.32 | 1.48 | 1.47 | 1.48
LAT38º65 | LAT38º | 65 | 1.33 | 1.18 | 0.99 | 0.81 | 0.68 | 0.63 | 0.68 | 0.82 | 1.04 | 1.29 | 1.46 | 1.45 | 1.46
LAT38º70 | LAT38º | 70 | 1.29 | 1.14 | 0.94 | 0.75 | 0.61 | 0.56 | 0.61 | 0.76 | 0.98 | 1.25 | 1.43 | 1.42 | 1.43
LAT38º75 | LAT38º | 75 | 1.25 | 1.09 | 0.89 | 0.69 | 0.54 | 0.49 | 0.54 | 0.69 | 0.93 | 1.2 | 1.39 | 1.39 | 1.39
LAT38º80 | LAT38º | 80 | 1.21 | 1.04 | 0.83 | 0.62 | 0.47 | 0.42 | 0.47 | 0.62 | 0.86 | 1.14 | 1.34 | 1.34 | 1.34
LAT38º85 | LAT38º | 85 | 1.15 | 0.98 | 0.76 | 0.55 | 0.4 | 0.34 | 0.39 | 0.55 | 0.79 | 1.08 | 1.29 | 1.29 | 1.29
LAT38º90 | LAT38º | 90 | 1.09 | 0.91 | 0.69 | 0.47 | 0.32 | 0.26 | 0.31 | 0.47 | 0.72 | 1.01 | 1.22 | 1.23 | 1.23
LAT39º0 | LAT39º | 0 | [12 empty] | 1 | bar: Jan. to Dez.
LAT39º5 | LAT39º | 5 | 1.07 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.05 | 1.07 | 1.09 | 1.08 | 1.09
LAT39º10 | LAT39º | 10 | 1.14 | 1.11 | 1.08 | 1.05 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.06 | 1.1 | 1.14 | 1.17 | 1.16 | 1.17
LAT39º15 | LAT39º | 15 | 1.19 | 1.16 | 1.11 | 1.07 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.07 | 1.13 | 1.2 | 1.24 | 1.23 | 1.24
LAT39º20 | LAT39º | 20 | 1.25 | 1.2 | 1.14 | 1.07 | 1.03 | 1.01 | 1.03 | 1.08 | 1.16 | 1.25 | 1.31 | 1.29 | 1.31
LAT39º25 | LAT39º | 25 | 1.29 | 1.23 | 1.15 | 1.07 | 1.02 | 1 | 1.02 | 1.08 | 1.18 | 1.29 | 1.36 | 1.35 | 1.36
LAT39º30 | LAT39º | 30 | 1.33 | 1.25 | 1.16 | 1.07 | 1 | 0.97 | 1 | 1.08 | 1.19 | 1.33 | 1.41 | 1.4 | 1.41
LAT39º35 | LAT39º | 35 | 1.35 | 1.27 | 1.16 | 1.05 | 0.97 | 0.94 | 0.98 | 1.06 | 1.2 | 1.35 | 1.45 | 1.43 | 1.45
LAT39º40 | LAT39º | 40 | 1.37 | 1.27 | 1.15 | 1.03 | 0.94 | 0.91 | 0.94 | 1.04 | 1.19 | 1.37 | 1.48 | 1.46 | 1.48
LAT39º45 | LAT39º | 45 | 1.38 | 1.27 | 1.14 | 1 | 0.9 | 0.87 | 0.9 | 1.01 | 1.18 | 1.37 | 1.5 | 1.48 | 1.5
LAT39º50 | LAT39º | 50 | 1.39 | 1.26 | 1.12 | 0.97 | 0.86 | 0.82 | 0.86 | 0.98 | 1.16 | 1.37 | 1.51 | 1.5 | 1.51
LAT39º55 | LAT39º | 55 | 1.38 | 1.25 | 1.09 | 0.93 | 0.81 | 0.77 | 0.81 | 0.94 | 1.13 | 1.36 | 1.51 | 1.5 | 1.51
LAT39º60 | LAT39º | 60 | 1.37 | 1.22 | 1.05 | 0.88 | 0.75 | 0.71 | 0.75 | 0.89 | 1.1 | 1.36 | 1.51 | 1.49 | 1.51
LAT39º65 | LAT39º | 65 | 1.35 | 1.19 | 1.01 | 0.83 | 0.69 | 0.65 | 0.65 | 0.83 | 1.05 | 1.31 | 1.49 | 1.47 | 1.49
LAT39º70 | LAT39º | 70 | 1.32 | 1.15 | 0.96 | 0.77 | 0.63 | 0.58 | 0.63 | 0.77 | 1 | 1.27 | 1.46 | 1.45 | 1.46
LAT39º75 | LAT39º | 75 | 1.28 | 1.11 | 0.91 | 0.7 | 0.56 | 0.51 | 0.56 | 0.71 | 0.95 | 1.23 | 1.42 | 1.41 | 1.42
LAT39º80 | LAT39º | 80 | 1.23 | 1.06 | 0.84 | 0.64 | 0.49 | 0.43 | 0.48 | 0.64 | 0.88 | 1.17 | 1.37 | 1.37 | 1.37
LAT39º85 | LAT39º | 85 | 1.18 | 1 | 0.78 | 0.56 | 0.41 | 0.35 | 0.41 | 0.56 | 0.81 | 1.11 | 1.32 | 1.32 | 1.32
LAT39º90 | LAT39º | 90 | 1.12 | 0.93 | 0.71 | 0.49 | 0.33 | 0.28 | 0.33 | 0.49 | 0.74 | 1.04 | 1.25 | 1.26 | 1.26
LAT40º0 | LAT40º | 0 | [12 empty] | 1 | bar: Jan. to Dez.
LAT40º5 | LAT40º | 5 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.05 | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 1.09
LAT40º10 | LAT40º | 10 | 1.14 | 1.11 | 1.08 | 1.05 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.06 | 1.1 | 1.14 | 1.17 | 1.16 | 1.17
LAT40º15 | LAT40º | 15 | 1.2 | 1.16 | 1.12 | 1.07 | 1.03 | 1.02 | 1.04 | 1.08 | 1.14 | 1.21 | 1.25 | 1.24 | 1.25
LAT40º20 | LAT40º | 20 | 1.25 | 1.2 | 1.14 | 1.08 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.09 | 1.17 | 1.26 | 1.32 | 1.3 | 1.32
LAT40º25 | LAT40º | 25 | 1.3 | 1.23 | 1.16 | 1.08 | 1.02 | 1 | 1.02 | 1.09 | 1.19 | 1.3 | 1.38 | 1.36 | 1.38
LAT40º30 | LAT40º | 30 | 1.34 | 1.26 | 1.17 | 1.07 | 1.01 | 0.98 | 1.01 | 1.09 | 1.2 | 1.34 | 1.43 | 1.41 | 1.43
LAT40º35 | LAT40º | 35 | 1.37 | 1.28 | 1.17 | 1.06 | 0.98 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.21 | 1.37 | 1.47 | 1.45 | 1.47
LAT40º40 | LAT40º | 40 | 1.39 | 1.29 | 1.16 | 1.04 | 0.95 | 0.92 | 0.95 | 1.05 | 1.21 | 1.39 | 1.5 | 1.48 | 1.5
LAT40º45 | LAT40º | 45 | 1.4 | 1.29 | 1.15 | 1.01 | 0.91 | 0.88 | 0.92 | 1.03 | 1.2 | 1.39 | 1.52 | 1.5 | 1.52
LAT40º50 | LAT40º | 50 | 1.41 | 1.28 | 1.13 | 0.98 | 0.87 | 0.83 | 0.87 | 0.99 | 1.18 | 1.39 | 1.54 | 1.52 | 1.54
LAT40º55 | LAT40º | 55 | 1.4 | 1.27 | 1.1 | 0.94 | 0.82 | 0.78 | 0.82 | 0.95 | 1.15 | 1.38 | 1.54 | 1.52 | 1.54
LAT40º60 | LAT40º | 60 | 1.39 | 1.24 | 1.07 | 0.89 | 0.77 | 0.72 | 0.77 | 0.9 | 1.12 | 1.36 | 1.53 | 1.51 | 1.53
LAT40º65 | LAT40º | 65 | 1.37 | 1.21 | 1.03 | 0.84 | 0.71 | 0.66 | 0.71 | 0.85 | 1.07 | 1.34 | 1.51 | 1.5 | 1.51
LAT40º70 | LAT40º | 70 | 1.34 | 1.17 | 0.98 | 0.78 | 0.64 | 0.59 | 0.64 | 0.79 | 1.02 | 1.3 | 1.49 | 1.47 | 1.49
LAT40º75 | LAT40º | 75 | 1.3 | 1.13 | 0.92 | 0.72 | 0.57 | 0.52 | 0.57 | 0.73 | 0.97 | 1.25 | 1.45 | 1.44 | 1.45
LAT40º80 | LAT40º | 80 | 1.25 | 1.08 | 0.86 | 0.65 | 0.5 | 0.45 | 0.5 | 0.66 | 0.9 | 1.2 | 1.41 | 1.4 | 1.41
LAT40º85 | LAT40º | 85 | 1.2 | 1.02 | 0.8 | 0.58 | 0.43 | 0.37 | 0.42 | 0.58 | 0.84 | 1.14 | 1.35 | 1.35 | 1.35
LAT40º90 | LAT40º | 90 | 1.14 | 0.95 | 0.73 | 0.5 | 0.35 | 0.29 | 0.34 | 0.5 | 0.76 | 1.07 | 1.29 | 1.29 | 1.29
LAT41º0 | LAT41º | 0 | [12 empty] | 1 | bar: Jan. to Dez.
LAT41º5 | LAT41º | 5 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.05 | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 1.09
LAT41º10 | LAT41º | 10 | 1.14 | 1.12 | 1.09 | 1.06 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.06 | 1.1 | 1.15 | 1.18 | 1.17 | 1.18
LAT41º15 | LAT41º | 15 | 1.21 | 1.17 | 1.12 | 1.07 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.08 | 1.14 | 1.21 | 1.26 | 1.24 | 1.26
LAT41º20 | LAT41º | 20 | 1.26 | 1.21 | 1.15 | 1.08 | 1.04 | 1.02 | 1.04 | 1.09 | 1.17 | 1.27 | 1.33 | 1.31 | 1.33
LAT41º25 | LAT41º | 25 | 1.31 | 1.24 | 1.17 | 1.09 | 1.03 | 1.01 | 1.03 | 1.1 | 1.2 | 1.32 | 1.39 | 1.37 | 1.39
LAT41º30 | LAT41º | 30 | 1.35 | 1.27 | 1.18 | 1.08 | 1.01 | 0.99 | 1.02 | 1.09 | 1.21 | 1.35 | 1.44 | 1.42 | 1.44
LAT41º35 | LAT41º | 35 | 1.38 | 1.29 | 1.18 | 1.07 | 0.99 | 0.96 | 0.99 | 1.08 | 1.22 | 1.38 | 1.49 | 1.47 | 1.49
LAT41º40 | LAT41º | 40 | 1.4 | 1.3 | 1.18 | 1.05 | 0.96 | 0.93 | 0.96 | 1.06 | 1.22 | 1.4 | 1.52 | 1.5 | 1.52
LAT41º45 | LAT41º | 45 | 1.42 | 1.3 | 1.16 | 1.03 | 0.93 | 0.89 | 0.93 | 1.04 | 1.21 | 1.41 | 1.55 | 1.52 | 1.55
LAT41º50 | LAT41º | 50 | 1.42 | 1.3 | 1.14 | 0.99 | 0.88 | 0.84 | 0.88 | 1.01 | 1.19 | 1.41 | 1.56 | 1.54 | 1.56
LAT41º55 | LAT41º | 55 | 1.42 | 1.28 | 1.12 | 0.95 | 0.83 | 0.79 | 0.84 | 0.97 | 1.17 | 1.41 | 1.57 | 1.54 | 1.57
LAT41º60 | LAT41º | 60 | 1.41 | 1.26 | 1.08 | 0.91 | 0.78 | 0.73 | 0.78 | 0.92 | 1.14 | 1.39 | 1.56 | 1.54 | 1.56
LAT41º65 | LAT41º | 65 | 1.39 | 1.23 | 1.04 | 0.85 | 0.72 | 0.67 | 0.72 | 0.87 | 1.09 | 1.36 | 1.54 | 1.53 | 1.54
LAT41º70 | LAT41º | 70 | 1.36 | 1.19 | 0.99 | 0.8 | 0.66 | 0.61 | 0.66 | 0.81 | 1.04 | 1.32 | 1.52 | 1.5 | 1.52
LAT41º75 | LAT41º | 75 | 1.32 | 1.15 | 0.94 | 0.73 | 0.59 | 0.54 | 0.59 | 0.74 | 0.99 | 1.28 | 1.48 | 1.47 | 1.48
LAT41º80 | LAT41º | 80 | 1.26 | 1.1 | 0.88 | 0.67 | 0.52 | 0.46 | 0.52 | 0.67 | 0.93 | 1.23 | 1.44 | 1.43 | 1.44
LAT41º85 | LAT41º | 85 | 1.23 | 1.04 | 0.82 | 0.6 | 0.44 | 0.39 | 0.44 | 0.6 | 0.86 | 1.16 | 1.38 | 1.38 | 1.38
LAT41º90 | LAT41º | 90 | 1.17 | 0.98 | 0.74 | 0.52 | 0.36 | 0.31 | 0.36 | 0.52 | 0.78 | 1.09 | 1.32 | 1.32 | 1.32
LAT42º0 | LAT42º | 0 | [12 empty] | 1 | bar: Jan. to Dez.
LAT42º5 | LAT42º | 5 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 1.06 | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 1.09
LAT42º10 | LAT42º | 10 | 1.15 | 1.12 | 1.09 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.06 | 1.11 | 1.15 | 1.18 | 1.17 | 1.18
LAT42º15 | LAT42º | 15 | 1.21 | 1.17 | 1.13 | 1.08 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.09 | 1.15 | 1.22 | 1.26 | 1.25 | 1.26
LAT42º20 | LAT42º | 20 | 1.27 | 1.21 | 1.15 | 1.09 | 1.04 | 1.03 | 1.05 | 1.1 | 1.18 | 1.28 | 1.34 | 1.32 | 1.34
LAT42º25 | LAT42º | 25 | 1.32 | 1.25 | 1.17 | 1.09 | 1.04 | 1.01 | 1.04 | 1.1 | 1.21 | 1.33 | 1.4 | 1.38 | 1.4
LAT42º30 | LAT42º | 30 | 1.36 | 1.28 | 1.19 | 1.09 | 1.02 | 1 | 1.02 | 1.1 | 1.23 | 1.37 | 1.46 | 1.44 | 1.46
LAT42º35 | LAT42º | 35 | 1.39 | 1.3 | 1.19 | 1.08 | 1 | 0.97 | 1 | 1.09 | 1.23 | 1.4 | 1.51 | 1.48 | 1.51
LAT42º40 | LAT42º | 40 | 1.42 | 1.31 | 1.19 | 1.06 | 0.97 | 0.94 | 0.97 | 1.08 | 1.24 | 1.42 | 1.54 | 1.52 | 1.54
LAT42º45 | LAT42º | 45 | 1.43 | 1.32 | 1.18 | 1.04 | 0.94 | 0.9 | 0.94 | 1.05 | 1.23 | 1.43 | 1.57 | 1.54 | 1.57
LAT42º50 | LAT42º | 50 | 1.44 | 1.31 | 1.16 | 1 | 0.89 | 0.86 | 0.9 | 1.02 | 1.21 | 1.44 | 1.59 | 1.56 | 1.59
LAT42º55 | LAT42º | 55 | 1.44 | 1.3 | 1.13 | 0.97 | 0.85 | 0.8 | 0.85 | 0.98 | 1.19 | 1.43 | 1.59 | 1.57 | 1.59
LAT42º60 | LAT42º | 60 | 1.43 | 1.28 | 1.1 | 0.92 | 0.79 | 0.75 | 0.8 | 0.93 | 1.15 | 1.41 | 1.59 | 1.57 | 1.59
LAT42º65 | LAT42º | 65 | 1.41 | 1.25 | 1.06 | 0.87 | 0.74 | 0.69 | 0.74 | 0.88 | 1.11 | 1.39 | 1.57 | 1.55 | 1.57
LAT42º70 | LAT42º | 70 | 1.38 | 1.21 | 1.01 | 0.81 | 0.67 | 0.62 | 0.67 | 0.82 | 1.07 | 1.35 | 1.55 | 1.53 | 1.55
LAT42º75 | LAT42º | 75 | 1.35 | 1.17 | 0.96 | 0.75 | 0.6 | 0.55 | 0.6 | 0.76 | 1.01 | 1.31 | 1.52 | 1.5 | 1.52
LAT42º80 | LAT42º | 80 | 1.3 | 1.12 | 0.9 | 0.68 | 0.53 | 0.48 | 0.53 | 0.69 | 0.95 | 1.25 | 1.47 | 1.46 | 1.47
LAT42º85 | LAT42º | 85 | 1.25 | 1.06 | 0.83 | 0.61 | 0.46 | 0.4 | 0.46 | 0.62 | 0.88 | 1.19 | 1.42 | 1.41 | 1.42
LAT42º90 | LAT42º | 90 | 1.19 | 1 | 0.76 | 0.54 | 0.38 | 0.32 | 0.38 | 0.54 | 0.81 | 1.12 | 1.36 | 1.35 | 1.36
LAT43º0 | LAT43º | 0 | [12 empty] | 1 | bar: Jan. to Dez.
LAT43º5 | LAT43º | 5 | 1.06 | 1.07 | 1.05 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 1.06 | 1.08 | 1.1 | 1.09 | 1.1
LAT43º10 | LAT43º | 10 | 1.15 | 1.12 | 1.09 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.07 | 1.11 | 1.16 | 1.19 | 1.18 | 1.19
LAT43º15 | LAT43º | 15 | 1.22 | 1.18 | 1.13 | 1.08 | 1.05 | 1.03 | 1.05 | 1.09 | 1.15 | 1.23 | 1.27 | 1.26 | 1.27
LAT43º20 | LAT43º | 20 | 1.28 | 1.22 | 1.16 | 1.09 | 1.05 | 1.03 | 1.05 | 1.1 | 1.19 | 1.29 | 1.35 | 1.33 | 1.35
LAT43º25 | LAT43º | 25 | 1.33 | 1.26 | 1.18 | 1.1 | 1.04 | 1.02 | 1.04 | 1.11 | 1.22 | 1.34 | 1.42 | 1.4 | 1.42
LAT43º30 | LAT43º | 30 | 1.37 | 1.29 | 1.2 | 1.1 | 1.03 | 1 | 1.03 | 1.11 | 1.24 | 1.38 | 1.48 | 1.45 | 1.48
LAT43º35 | LAT43º | 35 | 1.41 | 1.31 | 1.2 | 1.09 | 1.01 | 0.98 | 1.01 | 1.1 | 1.25 | 1.42 | 1.52 | 1.5 | 1.52
LAT43º40 | LAT43º | 40 | 1.43 | 1.33 | 1.2 | 1.07 | 0.98 | 0.95 | 0.98 | 1.09 | 1.25 | 1.44 | 1.56 | 1.54 | 1.56
LAT43º45 | LAT43º | 45 | 1.45 | 1.33 | 1.19 | 1.05 | 0.95 | 0.91 | 0.95 | 1.06 | 1.24 | 1.45 | 1.59 | 1.57 | 1.59
LAT43º50 | LAT43º | 50 | 1.46 | 1.33 | 1.17 | 1.02 | 0.91 | 0.87 | 0.91 | 1.03 | 1.23 | 1.46 | 1.61 | 1.58 | 1.61
LAT43º55 | LAT43º | 55 | 1.46 | 1.32 | 1.15 | 0.98 | 0.86 | 0.82 | 0.86 | 1 | 1.21 | 1.45 | 1.62 | 1.59 | 1.62
LAT43º60 | LAT43º | 60 | 1.45 | 1.3 | 1.12 | 0.94 | 0.81 | 0.76 | 0.81 | 0.95 | 1.17 | 1.44 | 1.62 | 1.59 | 1.62
LAT43º65 | LAT43º | 65 | 1.43 | 1.27 | 1.08 | 0.89 | 0.75 | 0.7 | 0.75 | 0.9 | 1.13 | 1.41 | 1.61 | 1.58 | 1.61
LAT43º70 | LAT43º | 70 | 1.41 | 1.23 | 1.03 | 0.83 | 0.69 | 0.64 | 0.69 | 0.84 | 1.09 | 1.38 | 1.58 | 1.56 | 1.58
LAT43º75 | LAT43º | 75 | 1.37 | 1.19 | 0.98 | 0.77 | 0.62 | 0.57 | 0.62 | 0.78 | 1.03 | 1.34 | 1.55 | 1.53 | 1.55
LAT43º80 | LAT43º | 80 | 1.33 | 1.14 | 0.92 | 0.7 | 0.55 | 0.49 | 0.55 | 0.71 | 0.97 | 1.28 | 1.51 | 1.49 | 1.51
LAT43º85 | LAT43º | 85 | 1.28 | 1.08 | 0.85 | 0.63 | 0.47 | 0.42 | 0.47 | 0.64 | 0.9 | 1.22 | 1.45 | 1.44 | 1.45
LAT43º90 | LAT43º | 90 | 1.22 | 1.02 | 0.78 | 0.56 | 0.4 | 0.34 | 0.39 | 0.56 | 0.83 | 1.16 | 1.39 | 1.38 | 1.39